Zapytanie ofertowe

o wartości poniżej 130 000 zł

SPRAWA NZP/53/2025

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.  Zapytanie ofertowe  dotyczy:

kompleksowej obsługi technicznej i serwisowej wszystkich kotłowni wraz z urządzeniami rozdzielającymi zainstalowanymi w ogrzewanych budynkach, należących do Zamawiającego zlokalizowanych w obiektach Uzdrowiskowych:

- w Szczawnie-Zdroju:

- „Dom Zdrojowy” przy ul. Kolejowej 14

- „Mieszko" przy ul. Wojska Polskiego 4,

- „Dąbrówka” przy ul, Wojska Polskiego 5,

- „Anka” przy ulicy Wojska Polskiego 6.

- „Młynarz” przy ulicy Wojska Polskiego 3,

- „Korona Piastowska” przy ulicy Wojska Polskiego l,

- „Cis” Przy ulicy Sienkiewicza 5,

- „Pionier” przy ulicy Potockiego 4

- Zakład Przyrodoleczniczy oraz Rozlewnia Wód Mineralnych i Leczniczych przy ulicy Sienkiewicza,

W Jedlinie-Zdroju:

- Pijalnia Wód Mineralnych przy ulicy Kościuszki 23 w Jedlinie-Zdroju

- „Dom Zdrojowy" przy Placu Zdrojowym I

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wykaz kotłów:

Szczawno-Zdrój:

- Sanatorium „Dom Zdrojowy” ul. Kolejowa 14, Szczawno-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann Vitoplex 300 - 2005

Kocioł wodno-gazowy Viessmann Vitocrossal 300 - 2005

- Sanatorium „Mieszko” ul. Wojska Polskiego 4, Szczawno-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann 2000

- Budynek „Dąbrówka” ul.Wojska Polskiego 5, Szczawno-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann 2000

- Budynek Dyrekcji ul.Wojska Polskiego 6, Szczawno-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann Paromal Simplex 1988

- Sanatorium „Młynarz” ul.Wojska Polskiego 3, Szczawno-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann Faromat Simplex PS028- 2000

- Budynek ”Korona Piastowska”  ul.Wojska Polskiego 1, Szczawno-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann 2000

- Budynek „Cis” ul.Sienkiewicza 5, Szczawno-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann 1996

- Sanatorium “Pionier” ul. Potockiego 5, Szczawno-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann typ B11 -1988

- Budynek Zakładu Przyrodoleczniczego ul. Sienkiewicza 1, Szczawno-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann 2009

Kocioł wodno-gazowy Viessmann Vitoplex 300- 2009

- Budynek Pijalni Wód Mineralnych ul. Kościuszki 23, Szczawno-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann Vitoplex 200 - 2013

Jedlina-Zdrój:

- Sanatorium „Dom Zdrojowy” Plac Zdrojowy 1, Jedlina-Zdrój

Kocioł wodno-gazowy Viessmann Vitoplex 200 SX2A- 2013

Kocioł wodno-gazowy Viessmann Vitoplex 200 SX2A- 2013

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

l. Do zadań Wykonawcy z zakresu obsługi wszystkich kotłowni należy w szczególności:

- Zapewnienie gotowości wykonania prac serwisowych, w tym pełnienie całodobowego dyżuru przez cały okres obowiązywania umowy,

- Przyjazd na wezwanie w razie awarii do 2h od wezwania przez Zamawiającego, poprzez zgłoszenie 
do osoby pełniącej dyżur pod całodobowym numerem telefonu, o którym mowa w 53 ust. l . Czas reakcji na usunięcie awarii liczony jest od momentu jej zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, również poprzez pozostawienie wiadomości głosowej, w sytuacji gdy osoba pełniąca dyżur nie odbiera telefonu.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności i maksymalnej mobilizacji celem skrócenia czasu usunięcia awarii.

- Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do usunięcia awarii w każdym przypadku, wszystkie decyzje co do trybu postępowania w toku usuwania awarii mające wpływ na dalsze funkcjonowanie obiektu sanatoryjnego muszą być podejmowane w porozumieniu z Zamawiającym.

- Programowanie parametrów kotłowni (kotłów grzewczych wraz z urządzeniami) według uzgodnień 
z Zamawiającym,

- Kontrola parametrów pracy kotłowni — nie rzadziej niż raz w miesiącu,

- Kontrola procesu spalania przez pomiar spalin,

- Posezonowe czyszczenie oraz przegląd kotłów grzewczych wraz z urządzeniami,

- Regulacja palników,

- Utrzymanie wszystkich urządzeń kotłowni wraz z węzłami rozdzielczymi w należytym stanie technicznym,

- Okresowa kontrola( półroczna i roczna) szczelności instalacji i ścieżki gazowej wraz ze sporządzeniem protokołów,

- Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

2. Do zadań Wykonawcy z zakresu konserwacji wszystkich kotłowni należy konserwacja wszystkich urządzeń 
i instalacji wchodzących w skład kotłowni, w zakresie poszczególnych branż: hydraulicznej, elektrycznej oraz automatyki, w tym w szczególności:

- Uruchamianie i wyłączanie kotłowni związane z robotami konserwacyjnymi prowadzonymi 
w obiekcie,

- Opróżnianie, napełnianie i odpowietrzanie urządzeń i instalacji kotłowni w związku z prowadzonymi robotami konserwacyjnymi,

- Stałe i okresowe kontrole parametrów pracy urządzeń węzłów,

- Zmianę nastaw automatyki — zgodnie z zaleceniami Zamawiającego,

- Czyszczenie filtrów i filtroodmulaczy,

- Sprawdzanie szczelności rurociągów,

- Kontrola stanu i sprawdzanie szczelności wymienników ciepła,

- Sprawdzanie prawidłowości działania węzłów rozdzielczych pomp. urządzeń automatyki i innych urządzeń elektrycznych,

- Kontrola działania przeponowych naczyń wzbiorczych, uzupełnianie ciśnienia w przestrzeni gazowej naczynia,

- Sprawdzanie stanu izolacji termicznej rurociągów,

- Sprawdzanie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej i sygnalizacyjnej, 
a w tym ciepłomierzy i wodomierzy,

- Kontrola działania zasuw i zaworów, w tym uszczelnianie dławic,

- Sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa,

- Sprawdzanie działania urządzeń odpowietrzających i odwadniających,

- Czyszczenie studzienki schładzającej,

- Kontrola, konserwacja połączeń instalacji elektrycznej, przewodów urządzeń ochrony przeciwpożarowej,

- Prowadzenie na bieżąco dziennika pracy i eksploatacji kotłowni gazowych,

- Utrzymywanie w należytym porządku pomieszczenia kotłowni bez prac remontowych.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na 12 miesięcy lub 24 miesiące (Zamawiający zastrzega sobie wybór opcji),

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

1. Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wskazanie przez Wykonawcę adresu e-mail, na który wysyłane będą zamówienia, numerów telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

VI. NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY

Zakres przedmiotowy umowy oraz wymagania stawiane Oferentowi tożsame z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym;

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, 
na komputerze należy dostarczyć do siedziby Spółki.

2. Oferta musi być kompletna tj. musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki-pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. 
W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert-100% cena.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 29.10.2025r. do godz. 12:00

pocztą elektroniczną na adres e-mail: mfajek@szczawno-jedlina.pl  przy czym Oferent jest zobowiązany dostarczyć oryginał oferty na wezwanie Zamawiającego (gdyby jakieś dokumenty budziły wątpliwości), chyba że podpisze ofertę elektronicznie.

Oferta i załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną z mocy prawa do reprezentowania Oferenta

IX. OSOBY DO KONTAKTU:

Osoba odpowiedzialna formalnie – Marek Fajek tel. 572 729 876

Zapytania prosimy kierować na adres mfajek@szczawno-jedlina.pl

X. ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) Projekt umowy – załącznik nr 2

3) informacja RODO

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn 
i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

.........................................................................

Kierownik Zamawiającego